## форма 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
сетевой организации за 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
№ п/п* | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 0.25 | 286
2 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 0.167 | 286
3 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 2.666 | 286
4 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 2.5 | 286
5 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 1.5 | 286
6 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 0.667 | 286
7 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 3 | 286
8 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 2.75 | 286
9 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 1.5 | 286
10 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 4.25 | 286
11 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 2.167 | 286
12 | График осмотра, листок осмотра (проверки) | 2.167 | 286
* - месяц года
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
за 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование показателя
1. | Максимальное за расчетный период 2022 г. число точек присоединения | 286
2. | Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Tпр) | 23.584
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.082462
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1. | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 59.36 | Договоры купли-продажи, дарения, аренды электросетевых сооружений
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 27.95 | Договоры купли-продажи, дарения, аренды электросетевых сооружений
2. | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении общей протяженности линий электропередачи (доля КЛ), % | 47.1 | Договоры купли-продажи, дарения, аренды электросетевых сооружений
3. | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 286 | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), заключенный с АО "ДРСК" - филиал "Амурские электрические сети"
4. | Число разъединителей и выключателей, шт. | 383 | Поопорные схемы
5. | Средняя летняя температура, 0С | 19.9 | В соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату (за 2018 год) согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
6. | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | Форма 9.1. приложения к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 № 1256
7. | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | Форма 9.2. приложения к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 № 1256
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 2.1
Исходные данные для расчета значения индикатора информативности (к форме 2.1 за 2022 год)
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
п.1.1 | Количество структурных подразделений ТСО, осуществляющих взаимодействие с клиентами (потребителями услуг), шт. (для расчета п.1.1) |  |  |  | 1 | 1
| Общее количество структурных подразделений в ТСО, шт. (для расчета п. 1.1) |  |  |  | 3 | 0
п.1.2 | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: |  |  |  | --- | ---
| а) количество регламентов оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. (для расчета п. 1.2.а) |  |  |  | 12 | 1.015
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие 0), шт. (для расчета п.1.2.б) |  |  |  | 1 | 1
| в) Количество должностных инструкций сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. (для расчета п.1.2.в) |  |  |  | 5 | 5
| г) Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке форм отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. (для расчет п.1.2.г) |  |  |  | 2 | 0
п.2 | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: |  |  |  | --- | ---
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.1) |  |  |  | 2 | 1
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.2) |  |  |  | 0 | 0
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.2.3) |  |  |  | 0 | 0
п.3 | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.3) |  |  |  | 1 | 1
п.4 | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.4) |  |  |  | 1 | 1
п.5.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) ТСО в ходе исполнения своих функций, шт. (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений в ТСО от потребителей услуг, шт. (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
п.6 | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе: |  |  |  | --- | ---
п.6.1 | Количество обращений потребителей услуг за консультациями в ТСО по вопросам деятельности ТСО, шт. (для расчета п.6.1) |  |  |  | 0 | 9.85
| Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. (для расчета п.6.1) |  |  |  | 0 | 0
п.6.2 | Количество жалоб потребителей услуг на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта ТСО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, шт. (для расчета п. 6.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг в ТСО, шт. (для расчета п. 6.2) |  |  |  | 0 | 0
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности за период 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование территориальной сетевой организации
| Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 33.3333 | 0 | 120 | прямая | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 20 | 7.015 | 285.1033 | прямая | 1
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 12 | 1.015 | 1182.266 | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 0 | 120 | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1.9167
| Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 2.2
Исходные данные для расчета значения индикатора информативности (к форме 2.2 за 2022 год)
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
п.1 | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе: |  |  |  | --- | ---
п.1.1 | 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней (для расчета п.1.1) |  |  |  | 1 | 3.045
п.1.2 | 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг, в том числе: (для расчета п.1.2) |  |  |  | --- | ---
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней (для расчета п.1.2.а) |  |  |  | 1 | 0.985
| б) для остальных потребителей услуг, дней (для расчета п.1.2.б) |  |  |  | 1 | 0.985
п.1.3 | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, шт. (для расчета п.1.3) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество заключенных ТСО договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц, шт. (для расчета п.1.3) |  |  |  | 0 | 2.03
п.2.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, поступающей из сети ТСО, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших в ТСО обращений потребителей услуг, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
п.3.1 | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.3.1) |  |  |  | 1 | 0
п.3.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых ТСО графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, шт. (для расчета п.3.2) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших обращений в ТСО потребителей услуг, кроме физических лиц, шт. (для расчета п.3.2) |  |  |  | 0 | 0
п.4.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей),шт. (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество поступивших обращений в ТСО потребителей услуг, шт. (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности за период 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование территориальной сетевой организации
| Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.375
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 1 | 3.045 | 32.8407 | обратная | 0.25
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - |  | обратная
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 1 | 0.985 | 100 | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней | 1 | 0.985 | 100 | - | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.39375
| Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63
Note on B5: Админ:

## форма 2.3
Исходные данные для расчета значения индикатора результативности обратной связи (к форме 2.3 за 2022 год)
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
| Исходные данные для расчета: |  |  |  | Факт | План
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
п.1 | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) (для расчета п.1) |  |  |  | 1 | 0
п.2.1 | Количество обращений (жалоб) в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. (для расчета п.2.1) |  |  |  | 0 | 0
| Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. |  |  |  | 0 | 0
п.2.2 | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. (для расчета п.2.2) |  |  |  | 0 | 0
п.2.3 | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п.2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п.2.2 настоящей формы, шт. (для расчета п.2.3) |  |  |  | 0 | 0
п.2.4 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг ТСО, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, шт. (для расчета п.2.4) |  |  |  | 0 | 0
п.2.5 | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности ТСО, поступивших через обратную связь, шт. (для расчета п.2.5) |  |  |  | 0.2 | 0.985
п.2.6 | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. (для расчета п.2.6) |  |  |  | 0.2 | 0.985
п.3.1 | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней (для расчета п.3.1) |  |  |  | 0.2 | 0.985
п.3.2 | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством, в том числе: |  |  |  | --- | ---
| 3.2.а Письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.а) |  |  |  | 0 | 0.1015
| 3.2.б Электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.б) |  |  |  | 0 | 0.1015
| 3.2.в* Системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.3.2.в) |  |  |  | 0 | 0
п.4.1 | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворенность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг (для расчета п.4.1) |  |  |  | 0 | 0
п.5.1 | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев (для расчета п.5.1) |  |  |  | 0 | 0.0985
п.5.2 | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств, шт. (для расчета п.5.2) |  |  |  | 0 | 0
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
| Общее количество потребителей, в пользу которых были вынесены судебные решения о возмещении убытков или возмещение убытков было произведено во внесудебном порядке, шт. (для расчета п.5.2) |  |  |  | 0 | 0
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи за период 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование территориальной сетевой организации
| Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2.2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | -
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0.2 | 0.985 | 20.3046 | прямая | 3
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 1
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0.2 | 0.985 | 20.3046 | обратная | 1
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.1015 | 0 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.1015 | 0 | - | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг * | - | - | - | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0.0985 | 0 | обратная | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.74
| Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  |  |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## Показ.качес.(Птсо)
Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) в период 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации (подразделения/ филиала)
Наименование показателя | Значение
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.81529
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022 год *
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации (подразделения/ филиала)
Показатель | Число, шт.
Число поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов заявок на технологическое присоединение к сети, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт., Nзаяв_тпр | 0
Число поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов заявок на технологическое присоединение к сети, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт., Nнсзаяв_тпр | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр)* | 1
* - в связи с отсутствием в 2022 году заявок на технологическое присоединение к сети Пзаяв_тпр = 1 (основание: пп.3.3.1.1. приказа Минэнерго от 29.11.2016 № 1256)
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2022 год*
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации (подразделения/ филиала)
Наименование показателя | Значение
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)* | 1
* - в связи с отсутствием в 2022 году заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, Пнс_тпр = 1 (основание: пп.3.3.1.3. приказа Минэнерго от 29.11.2016 № 1256)
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## Показ.качес.тех.прис.(Птпр)
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) в период 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации (подразделения/ филиала)
Наименование показателя | Значение
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации (подразделения/ филиала)
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | формула 1 | 0.082462
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | формула 2 | 0.10141
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | формула 3 | 0.090909
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | формула 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | формула 11 | 0.81529
Плановое значение показателя Пп, Пплп | пункт 4.1 | -
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | пункт 4.1 | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | пункт 4.1 | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | пункт 4.2 | 0.86418
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | пункт 4.2 | 0.71167
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пункт 5 | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пункт 5 | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | пункт 5.1.4. | 0
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 4.2 Коб
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации (подразделения/ филиала)
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0
Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 формула 22 | 0.6
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 года
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП 39-М | 10 (10.5) | 11,15, 2022.01.14 | 11,30, 2022.01.14 | П | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП-47М | 10 (10.5) | 10,10, 2022.02.11 | 10,20, 2022.02.11 | П | 0.167 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 0
3 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "Лесоруб" (ТП №33 ВЗЛПХ) | 6 (6.3) | 10,15, 2022.03.14 | 11,25, 2022.03.14 | П | 1.166 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
4 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "ЗПМК" | 10 (10.5) | 13,10, 2022.03.18 | 14,40, 2022.03.18 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
5 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "Гармакан" | 10 (10.5) | 11,10, 2022.04.08 | 12,35, 2022.04.08 | П | 1.4167 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
6 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "База 1" | 10 (10.5) | 13,05, 2022.04.18 | 14,10, 2022.04.18 | П | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
7 | ООО "ПЗЭС" | ТП | РТП-1Н | 10 (10.5) | 11,10, 2022.05.23 | 12,40, 2022.05.23 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 290 |  | 2022-05-23 | 3.4.12.4 | 4.10 | 1
8 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП-52М | 10 (10.5) | 13,10, 2022.06.13 | 13,50, 2022.06.13 | П | 0.667 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 0
9 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП-8Б | 10 (10.5) | 13,15, 2022.07.04 | 14,45, 2022.07.04 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 0
10 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "Рыночная площадь" | 10 (10.5) | 10,25, 2022.07.14 | 11,55, 2022.07.14 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
11 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП 141 "УПП ДСМ" | 10 (10.5) | 10,15, 2022.08.04 | 11,40, 2022.08.04 | П | 1.417 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
12 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "АЗС-58" | 10 (10.5) | 13,30, 2022.08.23 | 14,50, 2022.08.23 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
13 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "Чалганы 35/10" | 10 (10.5) | 10,10, 2022.09.14 | 11,40, 2022.09.14 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 0
14 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "ДЭП 201" База п.Тыгда | 10 (10.5) | 14,40, 2022.10.06 | 15,20, 2022.10.06 | П | 0.667 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
15 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП "СКТ 71-630/10" (ТП б/н ПТУ) | 10 (10.5) | 13,05, 2022.10.11 | 14,10, 2022.10.11 | П | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
16 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП -23 | 10 (10.5) | 09,25, 2022.10.21 | 11,55, 2022.10.21 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 0
17 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП-47М | 10 (10.5) | 11,10, 2022.11.15 | 11,50, 2022.11.15 | В | 0.667 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 250 |  | 2022-11-15 | 3.4.12.4 | 4.10 | 1
18 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП 222 | 10 (10.5) | 15,10, 2022.11.29 | 16,40, 2022.11.29 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 0
19 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП № 565 | 10 (10.5) | 10,10, 2022.12.09 | 10,50, 2022.12.09 | В | 0.667 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 |  | 2022-12-09 | 3.4.12.4 | 4.10 | 1
20 | ООО "ПЗЭС" | ТП | ТП 39-М | 10 (10.5) | 14,15, 2022.12.19 | 15,45, 2022.12.19 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электроэнергии за отчетный период: | [7 empty] | 23.5837 |  |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  | 144 |  |  | 3025 |  |  |  |  | 3
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ (П) | [6 empty] | х | 20.7497 | х | х | х | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 2305
по внерегламентным отключениям (В) | [6 empty] | х | 2.834 | х | х | х | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 720
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" | [22 empty] | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (41658) 2 43 63

## форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии потребителям
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг
сетевой организации
за 2022 год
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1. | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 286
2. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.10141
3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.090909
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (415658) 2 43 63

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для
территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
(за 2022 год)
ООО "Предприятие Зейские электрические сети" (ООО "ПЗЭС")
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1. | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 286
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 219
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 67
2. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑(столбец 9 * столбец 13)) / пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.10141
3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 8.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.090909
4. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑(столбец 9 * столбец 13)) / пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.50435
5. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.41259
Генеральный директор ООО "ПЗЭС" |  | Л.А.Кожевников
Е.Г.Кожевникова
8 (415658) 2 43 63